## ELLIPSE S H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-300 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-300-3 | 300 | 63 | 3 | 181 | 114.022 | 93.7489 | ELLIPSE S H 2-300-3 | 300 | 93 | 3 | 181 | 205.1849 | 169.224
ELLIPSE S H 1-300-4 |  |  | 4 | 241 | 154.1432 | 126.7366 | ELLIPSE S H 2-300-4 |  |  | 4 | 241 | 270.7533 | 223.3008
ELLIPSE S H 1-300-5 |  |  | 5 | 301 | 194.7539 | 160.1267 | ELLIPSE S H 2-300-5 |  |  | 5 | 301 | 335.7263 | 276.8865
ELLIPSE S H 1-300-6 |  |  | 6 | 361 | 235.7589 | 193.841 | ELLIPSE S H 2-300-6 |  |  | 6 | 361 | 400.2286 | 330.0841
ELLIPSE S H 1-300-7 |  |  | 7 | 421 | 277.0947 | 227.8273 | ELLIPSE S H 2-300-7 |  |  | 7 | 421 | 464.3422 | 382.9611
ELLIPSE S H 1-300-8 |  |  | 8 | 481 | 318.716 | 262.0483 | ELLIPSE S H 2-300-8 |  |  | 8 | 481 | 528.1248 | 435.5651
ELLIPSE S H 1-300-9 |  |  | 9 | 541 | 360.5883 | 296.4758 | ELLIPSE S H 2-300-9 |  |  | 9 | 541 | 591.6195 | 487.9317
ELLIPSE S H 1-300-10 |  |  | 10 | 601 | 402.685 | 331.0877 | ELLIPSE S H 2-300-10 |  |  | 10 | 601 | 654.8595 | 540.0882
ELLIPSE S H 1-300-11 |  |  | 11 | 661 | 444.9847 | 365.8665 | ELLIPSE S H 2-300-11 |  |  | 11 | 661 | 717.8712 | 592.0564
ELLIPSE S H 1-300-12 |  |  | 12 | 721 | 487.4695 | 400.7975 | ELLIPSE S H 2-300-12 |  |  | 12 | 721 | 780.6762 | 643.8541
ELLIPSE S H 1-300-13 |  |  | 13 | 781 | 530.1248 | 435.8687 | ELLIPSE S H 2-300-13 |  |  | 13 | 781 | 843.2923 | 695.496
ELLIPSE S H 1-300-14 |  |  | 14 | 841 | 572.9381 | 471.0698 | ELLIPSE S H 2-300-14 |  |  | 14 | 841 | 905.7346 | 746.9946
ELLIPSE S H 1-300-15 |  |  | 15 | 901 | 615.8985 | 506.3919 | ELLIPSE S H 2-300-15 |  |  | 15 | 901 | 968.0159 | 798.3605
ELLIPSE S H 1-300-16 |  |  | 16 | 961 | 658.9967 | 541.8272 | ELLIPSE S H 2-300-16 |  |  | 16 | 961 | 1030.1475 | 849.6028
ELLIPSE S H 1-300-17 |  |  | 17 | 1021 | 702.2245 | 577.3691 | ELLIPSE S H 2-300-17 |  |  | 17 | 1021 | 1092.1389 | 900.7295
ELLIPSE S H 1-300-18 |  |  | 18 | 1081 | 745.5746 | 613.0116 | ELLIPSE S H 2-300-18 |  |  | 18 | 1081 | 1153.9987 | 951.7477
ELLIPSE S H 1-300-19 |  |  | 19 | 1141 | 789.0405 | 648.7492 | ELLIPSE S H 2-300-19 |  |  | 19 | 1141 | 1215.7345 | 1002.6636
ELLIPSE S H 1-300-20 |  |  | 20 | 1201 | 832.6164 | 684.5773 | ELLIPSE S H 2-300-20 |  |  | 20 | 1201 | 1277.3531 | 1053.4829
ELLIPSE S H 1-300-21 |  |  | 21 | 1261 | 876.297 | 720.4916 | ELLIPSE S H 2-300-21 |  |  | 21 | 1261 | 1338.8605 | 1104.2104
ELLIPSE S H 1-300-22 |  |  | 22 | 1321 | 920.0776 | 756.488 | ELLIPSE S H 2-300-22 |  |  | 22 | 1321 | 1400.2622 | 1154.8508
ELLIPSE S H 1-300-23 |  |  | 23 | 1381 | 963.9539 | 792.5631 | ELLIPSE S H 2-300-23 |  |  | 23 | 1381 | 1461.5632 | 1205.4081
ELLIPSE S H 1-300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1007.9219 | 828.7136 | ELLIPSE S H 2-300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1522.7681 | 1255.8862
ELLIPSE S H 1-300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1051.9779 | 864.9365 | ELLIPSE S H 2-300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1583.8809 | 1306.2883
ELLIPSE S H 1-300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1096.1187 | 901.229 | ELLIPSE S H 2-300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1644.9055 | 1356.6177
ELLIPSE S H 1-300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1140.341 | 937.5886 | ELLIPSE S H 2-300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1705.8454 | 1406.8772
ELLIPSE S H 1-300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1184.642 | 974.0129 | ELLIPSE S H 2-300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1766.7039 | 1457.0696
ELLIPSE S H 1-300-29 |  |  | 29 | 1741 | 1229.019 | 1010.4997 | ELLIPSE S H 2-300-29 |  |  | 29 | 1741 | 1827.484 | 1507.1972
ELLIPSE S H 1-300-30 |  |  | 30 | 1801 | 1273.4696 | 1047.0469 | ELLIPSE S H 2-300-30 |  |  | 30 | 1801 | 1888.1884 | 1557.2625
ELLIPSE S H 1-300-31 |  |  | 31 | 1861 | 1317.9913 | 1083.6527 | ELLIPSE S H 2-300-31 |  |  | 31 | 1861 | 1948.8198 | 1607.2676
ELLIPSE S H 1-300-32 |  |  | 32 | 1921 | 1362.5821 | 1120.3153 | ELLIPSE S H 2-300-32 |  |  | 32 | 1921 | 2009.3806 | 1657.2145
ELLIPSE S H 1-300-33 |  |  | 33 | 1981 | 1407.2398 | 1157.0328 | ELLIPSE S H 2-300-33 |  |  | 33 | 1981 | 2069.8732 | 1707.105
ELLIPSE S H 1-300-34 |  |  | 34 | 2041 | 1451.9625 | 1193.8039 | ELLIPSE S H 2-300-34 |  |  | 34 | 2041 | 2130.2995 | 1756.941
ELLIPSE S H 1-300-35 |  |  | 35 | 2101 | 1496.7484 | 1230.6269 | ELLIPSE S H 2-300-35 |  |  | 35 | 2101 | 2190.6618 | 1806.7241
ELLIPSE S H 1-300-36 |  |  | 36 | 2161 | 1541.5958 | 1267.5004 | ELLIPSE S H 2-300-36 |  |  | 36 | 2161 | 2250.9618 | 1856.4559
ELLIPSE S H 1-300-37 |  |  | 37 | 2221 | 1586.503 | 1304.4231 | ELLIPSE S H 2-300-37 |  |  | 37 | 2221 | 2311.2014 | 1906.1378

## ELLIPSE S H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-500 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-500-3 | 500 | 63 | 3 | 181 | 190.0377 | 156.249 | ELLIPSE S H 2-500-3 | 500 | 93 | 3 | 181 | 341.9652 | 282.032
ELLIPSE S H 1-500-4 |  |  | 4 | 241 | 256.9068 | 211.2288 | ELLIPSE S H 2-500-4 |  |  | 4 | 241 | 451.2428 | 372.1575
ELLIPSE S H 1-500-5 |  |  | 5 | 301 | 324.5916 | 266.8792 | ELLIPSE S H 2-500-5 |  |  | 5 | 301 | 559.5281 | 461.4646
ELLIPSE S H 1-500-6 |  |  | 6 | 361 | 392.9336 | 323.0701 | ELLIPSE S H 2-500-6 |  |  | 6 | 361 | 667.0289 | 550.1248
ELLIPSE S H 1-500-7 |  |  | 7 | 421 | 461.8271 | 379.7143 | ELLIPSE S H 2-500-7 |  |  | 7 | 421 | 773.8819 | 638.2506
ELLIPSE S H 1-500-8 |  |  | 8 | 481 | 531.1962 | 436.7496 | ELLIPSE S H 2-500-8 |  |  | 8 | 481 | 880.1833 | 725.9215
ELLIPSE S H 1-500-9 |  |  | 9 | 541 | 600.9839 | 494.129 | ELLIPSE S H 2-500-9 |  |  | 9 | 541 | 986.0048 | 813.1966
ELLIPSE S H 1-500-10 |  |  | 10 | 601 | 671.1455 | 551.8159 | ELLIPSE S H 2-500-10 |  |  | 10 | 601 | 1091.4019 | 900.1216
ELLIPSE S H 1-500-11 |  |  | 11 | 661 | 741.6452 | 609.7808 | ELLIPSE S H 2-500-11 |  |  | 11 | 661 | 1196.4184 | 986.7329
ELLIPSE S H 1-500-12 |  |  | 12 | 721 | 812.4537 | 667.9996 | ELLIPSE S H 2-500-12 |  |  | 12 | 721 | 1301.0905 | 1073.06
ELLIPSE S H 1-500-13 |  |  | 13 | 781 | 883.5463 | 726.4519 | ELLIPSE S H 2-500-13 |  |  | 13 | 781 | 1405.4477 | 1159.1275
ELLIPSE S H 1-500-14 |  |  | 14 | 841 | 954.9021 | 785.1207 | ELLIPSE S H 2-500-14 |  |  | 14 | 841 | 1509.5152 | 1244.956
ELLIPSE S H 1-500-15 |  |  | 15 | 901 | 1026.5032 | 843.9911 | ELLIPSE S H 2-500-15 |  |  | 15 | 901 | 1613.3146 | 1330.5634
ELLIPSE S H 1-500-16 |  |  | 16 | 961 | 1098.3339 | 903.0504 | ELLIPSE S H 2-500-16 |  |  | 16 | 961 | 1716.8642 | 1415.9648
ELLIPSE S H 1-500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1170.3806 | 962.2872 | ELLIPSE S H 2-500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1820.1803 | 1501.1736
ELLIPSE S H 1-500-18 |  |  | 18 | 1081 | 1242.6312 | 1021.6916 | ELLIPSE S H 2-500-18 |  |  | 18 | 1081 | 1923.2771 | 1586.2015
ELLIPSE S H 1-500-19 |  |  | 19 | 1141 | 1315.0747 | 1081.2547 | ELLIPSE S H 2-500-19 |  |  | 19 | 1141 | 2026.1672 | 1671.0591
ELLIPSE S H 1-500-20 |  |  | 20 | 1201 | 1387.7016 | 1140.9685 | ELLIPSE S H 2-500-20 |  |  | 20 | 1201 | 2128.862 | 1755.7554
ELLIPSE S H 1-500-21 |  |  | 21 | 1261 | 1460.5031 | 1200.8259 | ELLIPSE S H 2-500-21 |  |  | 21 | 1261 | 2231.3714 | 1840.299
ELLIPSE S H 1-500-22 |  |  | 22 | 1321 | 1533.4712 | 1260.8203 | ELLIPSE S H 2-500-22 |  |  | 22 | 1321 | 2333.7048 | 1924.6972
ELLIPSE S H 1-500-23 |  |  | 23 | 1381 | 1606.5988 | 1320.9458 | ELLIPSE S H 2-500-23 |  |  | 23 | 1381 | 2435.8702 | 2008.9571
ELLIPSE S H 1-500-24 |  |  | 24 | 1441 | 1679.8792 | 1381.197 | ELLIPSE S H 2-500-24 |  |  | 24 | 1441 | 2537.8755 | 2093.0848
ELLIPSE S H 1-500-25 |  |  | 25 | 1501 | 1753.3063 | 1441.5688 | ELLIPSE S H 2-500-25 |  |  | 25 | 1501 | 2639.7273 | 2177.086
ELLIPSE S H 1-500-26 |  |  | 26 | 1561 | 1826.8746 | 1502.0566 | ELLIPSE S H 2-500-26 |  |  | 26 | 1561 | 2741.4321 | 2260.9659
ELLIPSE S H 1-500-27 |  |  | 27 | 1621 | 1900.5788 | 1562.6563
ELLIPSE S H 1-500-28 |  |  | 28 | 1681 | 1974.4142 | 1623.3638
ELLIPSE S H 1-500-29 |  |  | 29 | 1741 | 2048.3764 | 1684.1755
ELLIPSE S H 1-500-30 |  |  | 30 | 1801 | 2122.4611 | 1745.0879
ELLIPSE S H 1-500-31 |  |  | 31 | 1861 | 2196.6644 | 1806.0979
ELLIPSE S H 1-500-32 |  |  | 32 | 1921 | 2270.9828 | 1867.2025
ELLIPSE S H 1-500-33 |  |  | 33 | 1981 | 2345.4127 | 1928.3988
ELLIPSE S H 1-500-34 |  |  | 34 | 2041 | 2419.951 | 1989.6842
ELLIPSE S H 1-500-35 |  |  | 35 | 2101 | 2494.5945 | 2051.0561
ELLIPSE S H 1-500-36 |  |  | 36 | 2161 | 2569.3406 | 2112.5123
ELLIPSE S H 1-500-37 |  |  | 37 | 2221 | 2644.1864 | 2174.0506

## ELLIPSE S H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-750 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-750-3 | 750 | 63 | 3 | 181 | 285.0565 | 234.3735 | ELLIPSE S H 2-750-3 | 750 | 93 | 3 | 181 | 512.9477 | 423.048
ELLIPSE S H 1-750-4 |  |  | 4 | 241 | 385.3601 | 316.8432 | ELLIPSE S H 2-750-4 |  |  | 4 | 241 | 676.8642 | 558.2363
ELLIPSE S H 1-750-5 |  |  | 5 | 301 | 486.8873 | 400.3189 | ELLIPSE S H 2-750-5 |  |  | 5 | 301 | 839.2921 | 692.1969
ELLIPSE S H 1-750-6 |  |  | 6 | 361 | 589.4004 | 484.6051 | ELLIPSE S H 2-750-6 |  |  | 6 | 361 | 1000.5434 | 825.1871
ELLIPSE S H 1-750-7 |  |  | 7 | 421 | 692.7406 | 569.5715 | ELLIPSE S H 2-750-7 |  |  | 7 | 421 | 1160.8229 | 957.3758
ELLIPSE S H 1-750-8 |  |  | 8 | 481 | 796.7943 | 655.1244 | ELLIPSE S H 2-750-8 |  |  | 8 | 481 | 1320.275 | 1088.8822
ELLIPSE S H 1-750-9 |  |  | 9 | 541 | 901.4758 | 741.1936 | ELLIPSE S H 2-750-9 |  |  | 9 | 541 | 1479.0073 | 1219.7949
ELLIPSE S H 1-750-10 |  |  | 10 | 601 | 1006.7182 | 827.7239 | ELLIPSE S H 2-750-10 |  |  | 10 | 601 | 1637.1028 | 1350.1825
ELLIPSE S H 1-750-11 |  |  | 11 | 661 | 1112.4678 | 914.6713 | ELLIPSE S H 2-750-11 |  |  | 11 | 661 | 1794.6277 | 1480.0994
ELLIPSE S H 1-750-12 |  |  | 12 | 721 | 1218.6805 | 1001.9994 | ELLIPSE S H 2-750-12 |  |  | 12 | 721 | 1951.6357 | 1609.59
ELLIPSE S H 1-750-13 |  |  | 13 | 781 | 1325.3194 | 1089.6779 | ELLIPSE S H 2-750-13 |  |  | 13 | 781 | 2108.1715 | 1738.6912
ELLIPSE S H 1-750-14 |  |  | 14 | 841 | 1432.3531 | 1177.681 | ELLIPSE S H 2-750-14 |  |  | 14 | 841 | 2264.2729 | 1867.4341
ELLIPSE S H 1-750-15 |  |  | 15 | 901 | 1539.7548 | 1265.9867 | ELLIPSE S H 2-750-15 |  |  | 15 | 901 | 2419.9718 | 1995.8451
ELLIPSE S H 1-750-16 |  |  | 16 | 961 | 1647.5009 | 1354.5756 | ELLIPSE S H 2-750-16 |  |  | 16 | 961 | 2575.2963 | 2123.9472
ELLIPSE S H 1-750-17 |  |  | 17 | 1021 | 1755.571 | 1443.4308 | ELLIPSE S H 2-750-17 |  |  | 17 | 1021 | 2730.2704 | 2251.7604
ELLIPSE S H 1-750-18 |  |  | 18 | 1081 | 1863.9468 | 1532.5374 | ELLIPSE S H 2-750-18 |  |  | 18 | 1081 | 2884.9156 | 2379.3023
ELLIPSE S H 1-750-19 |  |  | 19 | 1141 | 1972.6121 | 1621.8821 | ELLIPSE S H 2-750-19 |  |  | 19 | 1141 | 3039.2508 | 2506.5886
ELLIPSE S H 1-750-20 |  |  | 20 | 1201 | 2081.5524 | 1711.4528
ELLIPSE S H 1-750-21 |  |  | 21 | 1261 | 2190.7546 | 1801.2389
ELLIPSE S H 1-750-22 |  |  | 22 | 1321 | 2300.2068 | 1891.2305
ELLIPSE S H 1-750-23 |  |  | 23 | 1381 | 2409.8982 | 1981.4187
ELLIPSE S H 1-750-24 |  |  | 24 | 1441 | 2519.8187 | 2071.7955
ELLIPSE S H 1-750-25 |  |  | 25 | 1501 | 2629.9594 | 2162.3532
ELLIPSE S H 1-750-26 |  |  | 26 | 1561 | 2740.3118 | 2253.0849
ELLIPSE S H 1-750-27 |  |  | 27 | 1621 | 2850.8682 | 2343.9844
ELLIPSE S H 1-750-28 |  |  | 28 | 1681 | 2961.6214 | 2435.0457
ELLIPSE S H 1-750-29 |  |  | 29 | 1741 | 3072.5646 | 2526.2632
ELLIPSE S H 1-750-30 |  |  | 30 | 1801 | 3183.6916 | 2617.6319
ELLIPSE S H 1-750-31 |  |  | 31 | 1861 | 3294.9966 | 2709.1469
ELLIPSE S H 1-750-32 |  |  | 32 | 1921 | 3406.4741 | 2800.8037
ELLIPSE S H 1-750-33 |  |  | 33 | 1981 | 3518.119 | 2892.5981
ELLIPSE S H 1-750-34 |  |  | 34 | 2041 | 3629.9264 | 2984.5262

## ELLIPSE S H 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-1000 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-1000-3 | 1000 | 63 | 3 | 181 | 370.5754 | 305.1572 | ELLIPSE S H 2-1000-3 | 1000 | 93 | 3 | 181 | 683.9592 | 566.7024
ELLIPSE S H 1-1000-4 |  |  | 4 | 241 | 500.9707 | 412.5337 | ELLIPSE S H 2-1000-4 |  |  | 4 | 241 | 902.5237 | 747.7967
ELLIPSE S H 1-1000-5 |  |  | 5 | 301 | 632.9568 | 521.22 | ELLIPSE S H 2-1000-5 |  |  | 5 | 301 | 1119.1033 | 927.2463
ELLIPSE S H 1-1000-6 |  |  | 6 | 361 | 766.2244 | 630.9618 | ELLIPSE S H 2-1000-6 |  |  | 6 | 361 | 1334.1141 | 1105.396
ELLIPSE S H 1-1000-7 |  |  | 7 | 421 | 900.5674 | 741.589 | ELLIPSE S H 2-1000-7 |  |  | 7 | 421 | 1547.8291 | 1282.4721
ELLIPSE S H 1-1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1035.8379 | 852.98 | ELLIPSE S H 2-1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1760.4408 | 1458.6341
ELLIPSE S H 1-1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1171.9245 | 965.0431 | ELLIPSE S H 2-1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1972.0928 | 1634.0008
ELLIPSE S H 1-1000-10 |  |  | 10 | 601 | 1308.7404 | 1077.7066 | ELLIPSE S H 2-1000-10 |  |  | 10 | 601 | 2182.8957 | 1808.6641
ELLIPSE S H 1-1000-11 |  |  | 11 | 661 | 1446.2156 | 1190.9131 | ELLIPSE S H 2-1000-11 |  |  | 11 | 661 | 2392.9378 | 1982.6969
ELLIPSE S H 1-1000-12 |  |  | 12 | 721 | 1584.2928 | 1304.6154 | ELLIPSE S H 2-1000-12 |  |  | 12 | 721 | 2602.2906 | 2156.1587
ELLIPSE S H 1-1000-13 |  |  | 13 | 781 | 1722.924 | 1418.7738 | ELLIPSE S H 2-1000-13 |  |  | 13 | 781 | 2811.0139 | 2329.0988
ELLIPSE S H 1-1000-14 |  |  | 14 | 841 | 1862.0686 | 1533.355 | ELLIPSE S H 2-1000-14 |  |  | 14 | 841 | 3019.1578 | 2501.5588
ELLIPSE S H 1-1000-15 |  |  | 15 | 901 | 2001.6914 | 1648.3301 | ELLIPSE S H 2-1000-15 |  |  | 15 | 901 | 3226.7652 | 2673.5744

## ELLIPSE S H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-1250 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-1250-3 | 1250 | 63 | 3 | 181 | 475.0942 | 391.2252 | ELLIPSE S H 2-1250-3 | 1250 | 93 | 3 | 181 | 854.9417 | 708.3721
ELLIPSE S H 1-1250-4 |  |  | 4 | 241 | 642.2669 | 528.8866 | ELLIPSE S H 2-1250-4 |  |  | 4 | 241 | 1128.1451 | 934.738
ELLIPSE S H 1-1250-5 |  |  | 5 | 301 | 811.4789 | 668.2274 | ELLIPSE S H 2-1250-5 |  |  | 5 | 301 | 1398.8673 | 1159.0481
ELLIPSE S H 1-1250-6 |  |  | 6 | 361 | 982.334 | 808.9212 | ELLIPSE S H 2-1250-6 |  |  | 6 | 361 | 1667.6286 | 1381.7334
ELLIPSE S H 1-1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1154.5677 | 950.7503 | ELLIPSE S H 2-1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1934.77 | 1603.0766
ELLIPSE S H 1-1250-8 |  |  | 8 | 481 | 1327.9905 | 1093.5585 | ELLIPSE S H 2-1250-8 |  |  | 8 | 481 | 2200.5325 | 1823.2772
ELLIPSE S H 1-1250-9 |  |  | 9 | 541 | 1502.4596 | 1237.2283 | ELLIPSE S H 2-1250-9 |  |  | 9 | 541 | 2465.0952 | 2042.4838
ELLIPSE S H 1-1250-10 |  |  | 10 | 601 | 1677.8637 | 1381.668 | ELLIPSE S H 2-1250-10 |  |  | 10 | 601 | 2728.5967 | 2260.811
ELLIPSE S H 1-1250-11 |  |  | 11 | 661 | 1854.113 | 1526.8038 | ELLIPSE S H 2-1250-11 |  |  | 11 | 661 | 2991.147 | 2478.3502
ELLIPSE S H 1-1250-12 |  |  | 12 | 721 | 2031.1342 | 1672.5752 | ELLIPSE S H 2-1250-12 |  |  | 12 | 721 | 3252.8359 | 2695.1756
ELLIPSE S H 1-1250-13 |  |  | 13 | 781 | 2208.8656 | 1818.9315
ELLIPSE S H 1-1250-14 |  |  | 14 | 841 | 2387.2552 | 1965.8297
ELLIPSE S H 1-1250-15 |  |  | 15 | 901 | 2566.2579 | 2113.2328

## ELLIPSE S H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-1500 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-1500-3 | 1500 | 63 | 3 | 181 | 570.1478 | 469.4988 | ELLIPSE S H 2-1500-3 | 1500 | 93 | 3 | 181 | 1025.9243 | 850.0417
ELLIPSE S H 1-1500-4 |  |  | 4 | 241 | 770.7673 | 634.7027 | ELLIPSE S H 2-1500-4 |  |  | 4 | 241 | 1353.7665 | 1121.6793
ELLIPSE S H 1-1500-5 |  |  | 5 | 301 | 973.8341 | 801.9218 | ELLIPSE S H 2-1500-5 |  |  | 5 | 301 | 1678.6314 | 1390.8499
ELLIPSE S H 1-1500-6 |  |  | 6 | 361 | 1178.8727 | 970.7647 | ELLIPSE S H 2-1500-6 |  |  | 6 | 361 | 2001.1431 | 1658.0707
ELLIPSE S H 1-1500-7 |  |  | 7 | 421 | 1385.5658 | 1140.9699 | ELLIPSE S H 2-1500-7 |  |  | 7 | 421 | 2321.711 | 1923.6811
ELLIPSE S H 1-1500-8 |  |  | 8 | 481 | 1593.6859 | 1312.3503 | ELLIPSE S H 2-1500-8 |  |  | 8 | 481 | 2640.6241 | 2187.9203
ELLIPSE S H 1-1500-9 |  |  | 9 | 541 | 1803.0616 | 1484.7646 | ELLIPSE S H 2-1500-9 |  |  | 9 | 541 | 2958.0976 | 2450.9668
ELLIPSE S H 1-1500-10 |  |  | 10 | 601 | 2013.5592 | 1658.1028 | ELLIPSE S H 2-1500-10 |  |  | 10 | 601 | 3274.2976 | 2712.958
ELLIPSE S H 1-1500-11 |  |  | 11 | 661 | 2225.0714 | 1832.2764
ELLIPSE S H 1-1500-12 |  |  | 12 | 721 | 2437.5097 | 2007.2127
ELLIPSE S H 1-1500-13 |  |  | 13 | 781 | 2650.8005 | 2182.851
ELLIPSE S H 1-1500-14 |  |  | 14 | 841 | 2864.881 | 2359.1396
ELLIPSE S H 1-1500-15 |  |  | 15 | 901 | 3079.6974 | 2536.0341

## ELLIPSE S H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-1750 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-1750-3 | 1750 | 63 | 3 | 181 | 665.1509 | 547.7309 | ELLIPSE S H 2-1750-3 | 1750 | 93 | 3 | 181 | 1196.9069 | 991.7114
ELLIPSE S H 1-1750-4 |  |  | 4 | 241 | 899.1993 | 740.4624 | ELLIPSE S H 2-1750-4 |  |  | 4 | 241 | 1579.388 | 1308.6206
ELLIPSE S H 1-1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1136.1029 | 935.545 | ELLIPSE S H 2-1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1958.3954 | 1622.6517
ELLIPSE S H 1-1750-6 |  |  | 6 | 361 | 1375.3068 | 1132.522 | ELLIPSE S H 2-1750-6 |  |  | 6 | 361 | 2334.6575 | 1934.4081
ELLIPSE S H 1-1750-7 |  |  | 7 | 421 | 1616.4409 | 1331.0884 | ELLIPSE S H 2-1750-7 |  |  | 7 | 421 | 2708.6519 | 2244.2855
ELLIPSE S H 1-1750-8 |  |  | 8 | 481 | 1859.2398 | 1531.0256 | ELLIPSE S H 2-1750-8 |  |  | 8 | 481 | 3080.7158 | 2552.5635
ELLIPSE S H 1-1750-9 |  |  | 9 | 541 | 2103.5035 | 1732.1691 | ELLIPSE S H 2-1750-9 |  |  | 9 | 541 | 3451.1001 | 2859.4497
ELLIPSE S H 1-1750-10 |  |  | 10 | 601 | 2349.0761 | 1934.3904
ELLIPSE S H 1-1750-11 |  |  | 11 | 661 | 2595.8323 | 2137.5864
ELLIPSE S H 1-1750-12 |  |  | 12 | 721 | 2843.669 | 2341.6721
ELLIPSE S H 1-1750-13 |  |  | 13 | 781 | 3092.5001 | 2546.5768
ELLIPSE S H 1-1750-14 |  |  | 14 | 841 | 3342.2526 | 2752.2401
ELLIPSE S H 1-1750-15 |  |  | 15 | 901 | 3592.8636 | 2958.6104

## ELLIPSE S H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S H 1-2000 | [6 empty] | ELLIPSE S H 2-2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S H 1-2000-3 | 2000 | 63 | 3 | 181 | 760.1571 | 625.9655 | ELLIPSE S H 2-2000-3 | 2000 | 93 | 3 | 181 | 1367.8895 | 1133.381
ELLIPSE S H 1-2000-4 |  |  | 4 | 241 | 1027.6356 | 846.2256 | ELLIPSE S H 2-2000-4 |  |  | 4 | 241 | 1805.0094 | 1495.5618
ELLIPSE S H 1-2000-5 |  |  | 5 | 301 | 1298.377 | 1069.1727 | ELLIPSE S H 2-2000-5 |  |  | 5 | 301 | 2238.1594 | 1854.4535
ELLIPSE S H 1-2000-6 |  |  | 6 | 361 | 1571.7475 | 1294.2847 | ELLIPSE S H 2-2000-6 |  |  | 6 | 361 | 2668.172 | 2210.7455
ELLIPSE S H 1-2000-7 |  |  | 7 | 421 | 1847.3237 | 1521.2131 | ELLIPSE S H 2-2000-7 |  |  | 7 | 421 | 3095.5929 | 2564.89
ELLIPSE S H 1-2000-8 |  |  | 8 | 481 | 2124.8025 | 1749.7082 | ELLIPSE S H 2-2000-8 |  |  | 8 | 481 | 3520.8074 | 2917.2066
ELLIPSE S H 1-2000-9 |  |  | 9 | 541 | 2403.9554 | 1979.5818
ELLIPSE S H 1-2000-10 |  |  | 10 | 601 | 2684.6042 | 2210.6873
ELLIPSE S H 1-2000-11 |  |  | 11 | 661 | 2966.6055 | 2442.9065
ELLIPSE S H 1-2000-12 |  |  | 12 | 721 | 3249.8417 | 2676.1426
ELLIPSE S H 1-2000-13 |  |  | 13 | 781 | 3534.2144 | 2910.3146
ELLIPSE S H 1-2000-14 |  |  | 14 | 841 | 3819.6401 | 3145.3537